## Hoja1
Transformador
Datos
Nombre: |  | Grupo Conexión:
Serie: |  | Zcc (%): |  | Todos estos datos (menos tap encontrado y tap dejado) que los hale de lo que tenemos declarado en transformadores de potencia.
# Empresa: |  | Peso total (ton): |  | Tener en cuenta que en una SE pueden ser n transformadores
Potencia (KVA): |  | Peso aceite (ton):
Fabricante: |  | Total Taps:
Tensión primaria (kV): |  | Tap encontrado: |  | estos a llenar (se mueve varias veces durante las pruebas y al final si no se acuerda en cual estaba es un problema)
Tensión primaria (kV): |  | Tap dejado:
Chequeo exterior del equipo
Tanque Expansión: |  | Indicador nivel aceite |  | A varios de estos podemos estandarizar el estado
Busholtz: |  | Nivel aceite
Bushing alta: |  | Estado sílica
Bushing baja: |  | Termómetro
Tubo Explosor |  | Estado pintura
Válvula sobrepresión |  | Estado ventilación
Válvulas |  | Conexiones
Radiadores |  | Aterramiento tanque
Salideros o resumideros |  | Aterramiento neutro
Pruebas
temperatura ambiente
temperatura transfo
temperatura a referir resultados
Humedad Relativa
Estado tiempo
Resistencia de aislamiento | R15 | R60 | R60/R15 | Usar la misma norma que usamos en las pruebas de transformadores de distribución en taller
Alta - Baja + Tierra |  |  |  | debemos preveer que el resultado puede dar en KΩ/MΩ/GΩ
Baja - Alta + Tierra
Alta - Baja
Instrumento utilizado
Resistencia ohmica devanados | (de acuerdo al # de taps declarado arriba muestre el # de filas no todos tiene 5 taps)
| Primario |  |  | Secundario
Taps/ Fases | AB/An | BC/Bn | CA/Cn | ab/an | bc/cn | ca/cn | podriamos hasta referir el valor a la tempertura, sacar el % entre fases
1 | [6 empty] | es decir interpretar los resultados
2
3
4
5
n
Instrumento utilizado
Relación transformación | (de acuerdo al # de taps declarado arriba muestre el # de filas no todos tiene 5 taps)
taps/ medidas | de acuerdo a grupo conexión |  |  |  | igual podriamos sacar el % entre fases para evaluar el resultado
1
2
3
4
5
n
Instrumento utilizado
Rigidez Dieléctrica Aceite (KV)
Prueba 1: |  | temperatura ambiente
Prueba 2: |  | temperatura transfo
Prueba 3: |  | Humedad Relativa
Prueba 4: |  | Norma utilizada
prueba 5: |  | Instrumento utilizado
Promedio:
Observaciones:
Debemos tener en cuenta que pueden ser mas de un transformador en una SE ejemplo tenemos dos que tienen 3. En el protocolo del procedimiento solo aparece el aislamiento y la rigidez dieléctrica, ya aquí incluimos resistencia de los devanados y relación de transformación.